师市环审〔2024〕64号

关于第一师阿拉尔市13团供热工程建设项目

（虹桥镇）环境影响报告表的批复

十三团城镇和生态保护中心：

你单位报送的《关于对第一师阿拉尔市13团供热工程建设项目（虹桥镇）环境影响报告表进行审批的申请》及《第一师阿拉尔市13团供热工程建设项目（虹桥镇）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 一、该项目位于十三团（虹桥镇）南侧，夏东线以东、红九线以南现有锅炉房内。项目区四周均为农田。项目区中心地理位置坐标为：东经81°37′7.255″，北纬40°40′44.107″。项目建设内容：改建现有20蒸吨/时锅炉作为备用锅炉，拆除1台10蒸吨/时燃煤锅炉，扩建一台20吨/时燃煤锅炉及相关配套设施。项目总投资2000万元，其中环保投资为150万元，占总投资7.5%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2024〕314号）和阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司编制的《报告表》评价结论，该项目为涉及民生的供热工程，在符合产业政策、选址符合团镇国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为：燃煤锅炉的燃烧废气及储煤库、渣场堆煤上料扬尘、尿素配置输送过程产生的少量逃逸氨。燃煤锅炉燃烧废气经“SCR脱硝装置+布袋除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫”处理后，由1根45米高的排气筒（DA001）排放。废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，氨排放须满足《工业锅炉污染物防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中的限值要求。采用全封闭储煤库、渣场，并设置喷雾抑尘装置；采用全封闭输煤廊道，加强厂区绿化等措施后，厂界颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求；氨排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准限值中新改扩建二级标准限值要求。

建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，在DA001排气筒口处安装在线监测设备，与生态环境部门联网，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物开展自动监测，每季度对林格曼黑度、汞及其化合物、氨开展一次自行监测。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为：锅炉排水、脱硫废水、软水制备废水和软水系统清洗废水和生活污水。锅炉排水、软水制备废水和软水系统清洗废水全部回用于脱硫系统补水；脱硫废水一部分循环使用，剩余部分回用于除渣、降尘用水；生活污水依托原锅炉房设施处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为：锅炉、风机、泵等设备运行产生的噪声。通过选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为：废矿物油（HW08，900-249-08）、废油桶（HW08，900-249-08）、废催化剂（HW50，772-007-50），炉渣、粉煤灰及脱硫石膏、废布袋、废离子交换树脂及生活垃圾。废矿物油、废油桶、废催化剂分区分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求；炉渣、粉煤灰及脱硫石膏外售综合利用，废布袋由十三团环卫部门统一清运，废离子交换树脂由厂家定期更换带走；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运至十三团垃圾填埋场处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目城区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的污染防治区采取相应的防渗措施。重点防渗区主要为危险废物暂存间、锅炉房、脱硫辅助用房、循环水池，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，其他重点防渗区防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒；除重点防渗区外，其余区域均为简单防渗区，仅进行地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法变更排污许可证。

七、十三团幸福镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年12月23日

抄送：十三团幸福镇，生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2024年12月23日印发